PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za Izgradnju solarne elektrane na krovu objekta

Broj nabavke: 110/25

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada projektne dokumetnacije (Idejno rjesenje i Glavni projekat ) |  |  |
| 2 | Kablovska infrastruktura za izvodenje i stavijanje u funkcionalno stanje kompletnog fotonaponskog sistema ( solarni DC kablovi, AC kablovi, komunikacioni kablovi, kablovi za izjednacenje potencijala, konektori, nosaci kablova, instalacione cijevi, instalacioni materijal za povezivanje na oba kraja i slino) |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaia razvodnog ormana fotonaponske elektrane kao i opreme za ugradnju u postojece ormare u kojima se elektrana prikljucuje na mrezu ukljucujuci i intervencije na postojecim RO. Tehnicke karakteristike definisati prilikom izrade glavnog projkta uz postovanje svih standarda i zakona. |  |  |
| 4 | Nabavka i isporuka fotonaponskih panela sledecih ili slicnih karakteristika: Snaga panela: 560 Wp Napon pri maksimalnoj snazi-Vmpp, STC: 42.8 V Struja pri maksimalnoj snazi-Impp, STC: 13.09 A Napon praznog hoda Voc, STC: 50.7 V Struja kratkog spoja Isc, STC: 13.94 V Maksimalan napon sistema: 1500 V Efikasnost modula: 21.68 % Tip celija: monokristalne celije Dimenzije panela: 2278x1134x30mm (DxSxV) Tezina modula: 26.7 kg Degradacija panela: ~84.8% snage dostupno nakon 25 godina Tip i proizvoda: SUN 72M-H8-560, SUNERGY USA WORKS LLC ili e k v i v a l e n t |  |  |
| 5 | Nabavka i isporuka fotonaponskih invertora sledecih karakteristika: AC izlaz: Nazivna snaga: 50 kW Nazivni napon mreze: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V Nazivna struja: 72.5 A Frekvencija: 50 Hz Faktor snage: >0.99 T H D i ： < 3 % DC ulaz: Maksimalni ulazni napon: 1000 V MPPT opseg napona: 200-850 V Opste: Efikasnost: 98 % Dimenzije (SxVD): 647.5Wx537Hx303.5D mm Tezina: 44.5 kg Stepen zastite: IP65 Tip i proizvoda: SUN-50K-G03, Fuji Solar ili ekvivalent Invertor moze biti upotrebljen za vanjsku montazu, mreino je upravijan, sa rastavljacem za odvajanje jednosmjernog generatora, sa zastitnim uredajima i uredajima prenaponske zastite na AC i DC strani, premijen ili sa moguénoscu opcione ugradje komunikacionih modula u cilju uspostavijanja sistema monitoringa. |  |  |
|  | Nabavka i isporuka fotonaponskih invertora sledecih karakteristika: AC izlaz: Nazivna snaga: 30 kW Nazivni napon mreze: 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V Nazivna struja: 43.5 Frekvencija: 50 Hz Faktor snage: >0.99 THDi: <3% DC ulaz: Maksimalni ulazni napon: 1000 V MPPT opseg napona: 200-850 V Opste: Efikasnost: 98 % Dimenzije (SxVxD): 647.5W× 537Hx303.5D mm Tezina: 44.5 kg Stepen zastite: IP65 Tip i proizvoda SUN-30K-G03, Fuji Solar ili ekvivalent Invertor moze biti upotrebljen za vanjsku montazu, mrezno je upravijan, sa rastavljacem za odvajanje jednosmjernog generatora, sa zastinim uredajima i uredajima prenaponske zastite na AC i DC strani, opremijen ili sa moguénoscu opcione ugradje komunikacionih modula u cilju uspostavljanja sistema monitoringa. |  |  |
|  | Nabavka, transport i isporuka potkonstruktivnih elemenata za montaiu fotonaponskih panela na krovnu povrsinu (kosa povrsina sa pokrivkom od trapezno profilisanog lima). Stavkom obuhvatiti sav neophodan materijal za realizaciju sistema potkonstrukcije koji obezbjeduje privrscivanje i stabilnost montiranih panela. Prodore lima na mjestima gdje se postavija nosa je potrebno dodatno tretirati i zastiti od ulaska vode. Elementi potkonstruktivnog sistema obuhvataju: -aluminijske nosece sine -stezaljke za monitranje panela(krajnje i sredisnje) -elemente za uzemijenje i izjednacenje potencijala -Srafovski materijal -spojni materijal -ostali sitan materijal |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata za realizaciju sistema daljinskog monitoringa nad fotonaponskim sistemom. Stavka obuhvata: -Multifunkcionalni uredaja za mjerenje parametara elektricne energije-smart meter-trofazni. Mjerenje struje se vrsi preko strujnih transformatora. -Data logging modul, omogucava daljinski monitoring i upravijanje elektranom u realnom vremenu, povezivanje preko LAN, GPRS 4G ili WI-FI mreze -Veb platforma za monitoring, akviziciju i skladistenje podataka o proizvodnji i potrosnji elektricne energije, pristup preko veba/aplikacije. -Sve ostale radove i materijal neophodne za realizaciju i stavijanje u funkcionalno stanje sistema |  |  |
|  | Elektromontani radovi koji podrazumjevaju montazu fotonaponskih modula i potkonstrukcije, montazu invertora, ispitivanje i povezivanje stringova na invertore, konfigurisanje sistema daljinskog monitoringa, prikljucenje sistema na distributivnu mrezu i pustanje u rad. Ukupno, racunato po broju p a n e l a : |  |  |
|  | Ispitivanja elektricnih instalacija, izrada izjestaja o ispitivanjima. |  |  |